Приложение №3

Техническое задание
по обслуживанию узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

№ п/п	Техническое обслуживание	
Вид работ	Периодичность	
1.	2.	3.	4.	
1	ТО-1	Внешний осмотр приборов учета. Проверка крепления приборов по месту их установки. Проверка наличия пломб и маркировки приборов. Обслуживание преобразователя расхода, преобразователя давления, термопреобразователя, тепловычислителя. Проверка состояния гильз датчиков температуры, при необходимости очистить их от грязи и залить масло. Устранение при необходимости течи на узлах учёта. Проверка целостности изоляции эл.проводки. просмотр архива тепловых счётчиков, анализ работы узла учёта. Снятие показаний приборов учёта ТС, ГВС, ХВС. Проверка погрешностей, если более 2% то сразу устранить неисправность. Проверка программы приборов, предоставление отчётных ведомостей 1 раз в месяц Заказчику и теплоснабжающую организацию.	2 раза в месяц	
2	ТО-2	Входит в перечень ТО-1. Протяжка провисших кабелей. Протяжка соединений в распределительных коробках. Протяжка фланцевых соединений.	1 раз в квартал 	
3	ТО-3	Входит в перечень работ ТО-1, ТО-2. Демонтаж первичных и вторичных приборов учёта ТС, ГВС, ХВС на гос.поверку. Измерения сопротивления изоляции соединительных кабелей с предоставлением протоколов заказчику. Демонтаж (монтаж) первичных и вторичных приборов учёта ТС, ГВС, ХВС. Программирование вторичных приборов учёта ТС, ГВС, ХВС. Допуск в эксплуатацию узлов учёта представителю теплоснабжающей организации с составлением акта ввода в эксплуатацию с предоставлением Заказчику.	1 раз в год	

1.	2.	3.	4.	
4	Гос. поверка  	Восстановление работы первичных и вторичных приборов учёта ТС, ГВС, ХВС (демонтаж, монтаж) 	1 раз в 4 года	

Главный инженер                                                    Елтуков А.Ю.